Technické podmínky zakázky: „Dodávka a instalace samoobslužného výdejního stojanu CNG“

- Obecné podmínky

- výdejní stojan musí splňovat požadavky zákona o metrologii, součástí dodávky musí být jeho kalibrace s předáním kalibračního protokolu a vylepením kalibračního štítku na výdejní stojan,

- výdejní stojan CNG je vyhrazené elektrické, plynové a tlakové zařízení, montáž podléhá dozoru Technické inspekce,

- součástí dodávky musí být tlaková zkouška s vyhotovením výchozí revize plynového zařízení a výchozí revize elektrického zařízení (elektrické připojení výdejního stojanu musí odpovídat předpisům pro el. instalaci v prostředí s nebezpečím výbuchu),

- výdejní stojan včetně elektroniky musí pracovat bez poruchy v rozmezí teplot odpovídajících místnímu klimatu (-30/+55 °C),

- umístění stávajícího stojanu je na obr. 1,

- rozměry paty stávajícího stojanu: 40 x 69 cm,

- rozměry prostoru pro umístění stojanu: 125 cm (šířka ostrůvku mezi obrubníky) x 140 cm (vzdálenost mezi patou sloupu a krycí mřížkou).

Obr. 1

- Technické parametry výdejního stojanu

- stojan pro oboustranný současný výdej ze dvou plnících pistolí,

- 2x plnící koncovka NGV1,

- současný plnící výkon (min/max) 0,3/40 kg/min.,

- 2x hmotnostní průtokoměr pro současné plnění,

- jednotka měření kg,

- přesnost měření lepší než 0,5%,

- tlaková sekce se 3 vstupy,

- max. pracovní tlak 240 bar,

- připojení ventilačního potrubí ve stojanu,

- volné zavěšení výdejních (plnící a ventilační) hadic délky (min.) 3 m,

- trhací spojky se signalizací utržení,

- teplotní kompenzace, referenční teplota 15° C,

- signální maják červená/zelená,

- tlačítko „Centrál Stop“,

- vstupní filtry (pro každou sekci samostatně) pevných částí filtr s filtrační schopností min. 25 mikronů,

- komunikace s nadřízeným terminálem (UNICARD76, řídicí SW UniPOS® PROFI) prostřednictvím protokolu PDEX/EasyCall po sběrnici RS485,

- barevné provedení RAL (struktura) 7016 a RAL 3000

- Související činnosti v rámci dodávky

- demontáž stávajícího stojanu,

- instalace (napojení do plynového rozvodu a elektrického a elektronického ovládání a řízení) a zprovoznění včetně individuální zkoušky,

- dodávka prohlášení o shodě, certifikátů a návod k obsluze a údržbě v českém jazyce.,

- dodávka nezbytných informačních, výstražných nebo návodných polepů,

- vyškolení 3 pracovníků zadavatele,

- protokol o určení prostředí dodá zadavatel.